Wołomin, dnia 13.11.2013 r.

SPW.272.141.2013

**Wszyscy oferenci**

dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu rurociągu sieci cieplnej w Zespole Szkół w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

***Pytanie 1***

Pozycja w przedmiarze nr 11 – siec cieplna preizolowana o śr. zew 63 mm – 70mb

O jaka rurę chodzi stalową, preizolowaną? Jaka grubość preizolatu, czy ma być z systemem alarmowym w jakich odcinkach – 6/12mb?

**Odpowiedź:** Sieć cieplna preizolowana PEXa DUO 2x63mm / 180mm – 70mb lub równoważne.

Nie wymaga się zastosowania systemu alarmowego**.**

***Pytanie 2***

Pozycja w przedmiarze nr 12 – zawory prosimy o sprecyzowanie.

**Odpowiedź:** Zawory kołnierzowe.

***Pytanie 3***

Czy wymagane jest wykonanie badań spawów/wykonanie mufowania i podłączenie do systemu impulsywnego – odbiory będą wykonywane przez dostawcę ciepła?

**Odpowiedź:** Wymagane badania i próby należy wykonać wg załącznika nr.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wymagane jest podłączenia do systemu impulsywnego

Odbiory będą wykonywane przez dostawcę ciepła.